泰山医学院附属医院机房及布线工程

一、综合布线

| 项目 | 品牌 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光缆 | 立孚 | 16芯单模 |  | 米 | 此为1~3号楼及急诊楼的主线路 |
| 终端盒 | 国内外知名品牌 | 二进十六出 | 8 | 个 |  |
| 藕合器 | 国内外知名品牌 | LC | 128 | 个 |  |
| 光纤跳线 | 国内外知名品牌 | LC-LC(3m) | 30 | 对 |  |
| 机柜 |  | 壁挂式机柜 | 3 | 个 |  |
| 机柜 |  | 120cm落地式 | 1 | 个 |  |
| 尾纤 | 国内外知名品牌 | LC | 128 | 条 |  |
| 熔接费 |  | 所有芯全部熔接 | 128 | 点 |  |
| 网线 | 国内外知名品牌 | 六类 |  | 箱 | 此为医院29个点的网络布线，每个点布网线6根，不能隐蔽的网线必须用线槽封装，网线的起始端必须做好标注，网线以实际使用量进行结算。 |
| 面板底盒 | 国内外知名品牌 | 双孔 | 200 | 套 |  |
| 模块 | 国内外知名品牌 | 超五类 | 200 | 个 |  |
| 网线跳线 | 国内外知名品牌 | 超五类 | 200 | 条 | 网线跳线与办公桌之间的距离必须采用铝合金地槽加固 |

二、机房空调

| 项目 | 品牌 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房精密空调 | 国内外知名品牌 | 自动恒温恒湿12.5KW | 1 | 套 | 空调设备参数如下 |
| 新风机 | 国内外知名品牌 | 吊顶式新风机 | 1 | 台 | 1）按每小时2.5-4次换气。 2）采用吊顶安装。 3、选用国内知名企业生产的产品。 |

主要设备参数：（机房精密空调）

| 制冷量（KW） | 要求 |
| --- | --- |
| 制冷量（KW） | ≥12.5 |
| 压缩机数量 | 1 |
| 压缩机输入功率（KW） | 3.12 |
| 风机数量 | 1 |
| 送风量(m³/h) | ≥3500 |
| 温度范围和精度 | 17-32±1℃ |
| 湿度范围和精度 | 40-70±5℃ |
| 配电功率（KW） | 18.2 |
| 压缩机类型 | 涡旋式谷轮压缩机 |
| 加热量（KW） | 5 |
| 加湿量（kg/h） | 5 |
| 室外机 | 1 |
| 显热比 | ≥0.90 |
| 能效比 | ≥3.4 |
| 冷风比 | ≤ 3.4 |
| 加湿方式 | 电极式 |
| 噪音 | ≤55dB(A) |

三、机房装修

| 项目 | 品牌 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗静电活动地板 | 国内外知名品牌 | 瓷面全钢600*600 40mm厚 | 50 | 平方 | 门诊楼中心机房的地板，以实际测量面积为准。 |
| 砸 墙 |  | 砸、抹 | 1 | 面 | 802房屋与808房的中间隔断，以实际测量面积为准 |
| 墙面粉刷 | 知名品牌乳胶漆 | 乳胶漆 | 80 | 平方 | 以实际测量面积为准 |
| 防盗门 |  | 防火 | 2 | 套 |  |

四、机房防雷

| 项目 | 品牌 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地电缆 |  | ZR-BVR35 | 30 | 米 | 以实际使用量为准 |
| 铜编织带 |  | 6.00 | 50 | 米 | 以实际使用量为准 |
| 防雷模块 | 知名品牌 | V25-B/3+NPE | 1 | 只 |  |
| 防雷模块 | 知名品牌 | V20-C/3+NPE | 1 | 只 |  |
| 等电位接地箱 |  |  | 1 | 个 |  |

五、机房电器

| 项目 | 品牌 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不间断电源 | 国内外知名品牌 | 3ST20KS | 1 | 台 |  |
| 电池 | 国内外知名品牌 | 12V100AH | 32 | 块 |  |
| 电池柜 |  | A16 | 2 | 套 |  |
| 总进线分配箱AP1 |  | 定制规格含空开德力西 | 1 | 台 |  |
| UPS输出分配箱AP2 |  | 定制规格含空开德力西 | 1 | 台 |  |
| 阻燃电力电缆 |  | ZR-YJV-5*16 | 100 | 米 | 主进线 |
| 阻燃电力电缆 |  | ZR-YJV-5*10 | 60 | 米 | UPS |
| 阻燃电力电缆 |  | ZR-YJV-5*6 | 20 | 米 | 空调 |
| 阻燃电力电缆 |  | ZR-YJV-3*4 | 300 | 米 | 机柜 |
| 阻燃电线 |  | BV-4 | 100 | 米 | 接地 |
| 阻燃电线 |  | BV-2.5 | 100 | 米 |  |
| 镀锡电缆铜鼻子 |  |  | 1 | 项 |  |
| 插座 |  | 10A单相5孔 | 16 | 个 |  |
| 金属接线盒 |  | 86型 | 60 | 个 |  |
| 镀锌电线管 |  | DN25 | 30 | 米 |  |
| 镀锌电线管 |  | DN20 | 60 | 米 |  |
| 包塑软管 |  | 20.00 | 30 | 米 |  |

六、机房门禁系统

| 项目 | 品牌 | 型号参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门禁控制器系统 | 国内外知名品牌 |  | 1 | 套 |  |